«Согласованно»                                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

Коммерческий Директор                                                                               Технический  Директор АО  «Теласи»

Д.Говорухин                                                                                                                    и.о. З.Вашакидзе

-------   -----------------2020г.                                                                                       ____     _________________ 2020г.

Техническое задание

Узел  учета, ящики для однофазного счетчика

1.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

1.1.Наименование  закупаемого товара

| № | Наименование продукции | Технические требования | Место поставки | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик 1Фх1 | См. пункт 2.2.1 | См. пункт 3. | По гр. | 70 шт |

1.2. Сроки поставки товаров

Начало  – с момента заключения договора.

Окончание поставки –  согласно календарному плану поставки (приложение 1).  Доставка   товара на центральном  складе АО «Теласи»  г.Тбилиси, Лило, станция №51.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров

Не требуется.

2. ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

Шкафы учета  применяются в распределительной сети в АО «Теласи»  при присоединении   новых абонентов.

2.2.1.  Общие технические требования:   1 местные Ящики для наружной  установки, должный быть изготовлен из стали или пластиката.

Технические требования

1.   Номинальное напряжение, В    ………………………….….……. 230

2.    Влажность……….80%.

3.  Температура окружающей среды………… -200С +500С.

- Исполнение - водонепроницаемое………………IP54.

- Контуры дверей и бортов………………………………профильные.

- Материал корпуса   ………………………. сталь листовая. Допускается пластмасс огнеустойчивый,  обеспечением  механической  устойчивости  к  вандализму  (Ударопрочный).

- Толщина листа…………………………………………… 1,5 мм.

- Количество петлей……………………………………….2

- Дверь шкафа должен закрываться замком и  внутренней вертикальной задвижкой,

- На дверь шкафа предусмотреть  окна для  чтения показателей счетчиков.

- Стекло…………………………………………………….     толщиной  4 мм.

- Дин-рейка для автоматической выключателей

- Кронштейн  для крепление клемних   блок

- Кронштейн для крепление счетчиков.

- Ориентировочные  габаритные размеры шкафа  (ВхШхГ), мм: - ...……. 600х300х200

- Уплотнение окон ……………………………………….. силикон или аналог

- Обработка листа стали до окраски - по стандартной технологии (обезжиривание, грунтовка).

- Окраска………………………………………………………. Порошковое  покрытие или аналог.

- Цвет краски………………………………………………….светло-серая.

- Неокрашенные и подвижные детали…………гальванизированные.

- Металлические ящики должны иметь зажим защитного заземления с возможностью  подсоединения заземляющего провода с обеих сторон.

- Зажим заземления должен иметь свободный доступ для осмотра и проверки.

- Комплектация: ключами, не менее 3

- Надписи: наружные - лого  АО «Теласи»,  согласованием с АО «Теласи». Предостерегающий знак по технике безопасности - красного (черного) цвета, внутренние -лого заготовителя.

- Срок службы эксплуатации шкафа, не менее                   – 15 лет.

- Гарантийный срок не менее - 5 лет после сдачи в АО «Теласи».

*Замечание: Контрактор,  должен предоставить  техническое предложение  согласно техническим требовании заказчика  (пункт:  2.2.1.)

контрактор должень предоставить

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не требуется.

2.5.Требования о добровольной сертификации товаров

Участник закупки в своих предложениях, желательно, представить сертификаты соответствия предлагаемого товара.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее, гарантийного срока, установленного, производителем в паспорте на изделие.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок - 5 лет.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты, получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, согласно, графика поставки.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен

включить в цену своего предложения. Разгрузочные работы товара на складе заказчика выполняет заказчик с участием поставщика. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со  страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемого товара должна быть осуществлена до склада покупателя находящегося по адресу: Республика Грузия, г.Тбилиси, центральный склад АО «Теласи» Лило, станция №51.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Должен иметь сопроводительную документацию.

3.4. Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика (в соответствии с регламента процесса Общества РП-533-3) в течение пяти рабочих дней (семь рабочих дней в случае необходимости проведения лабораторно-инструментального контроля) с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа и безопасной эксплуатации поставляемого товара. Документация должна быть представлена на грузинском или русском языке на бумажном и электронном носителях.

1. Паспорт шкафа;

3.6. Требования к порядку расчетов

Полная информация по разделу 3.6. настоящего технического задания отражена в проекте Договора.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта  аналогичных поставок  в количестве не менее 3 договора за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в данной закупке.   Цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

Участник закупки, в справке об аналогичных поставках должен обязательном порядке указать  наименование заказчика(ов), где было выполнено им поставка товара,  контактные данные заказчика(ов), а также контактные данные работника заказчика(ов), который сможет подтвердить  факт наличия положительного результата  поставки.

4.2. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Полная информация по разделам 4.2. настоящего технического задания отражена в конкурсной документации (КД).

4.3. Участник закупки должен предоставить Техническое предложение согласно техническим требованиям по пунктам 2.2.1 .

4.4. Дополнительные требования

В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя о готовности осуществлять отпуск товаров в адрес заказчика через данного поставщика.

5.    В тендерных материалах представить:

Наименование Завода изготовителя;

Спецификаций, техническое предложение;

Чертежи,  фото,  рисунки или образец  шкафов;

Желательно  - сертификаты соответствия  и качества;

Гарантийное обязательство не менее 5 лет;

Сроки поставки;

Предентент должен иметь  опыт поставки  аналогичной  продукции  в количестве  не менее 3  поставки за последные 5 лет (подтверждающая документация, копии договоров  или рекомендательные письма).

6. Уточнение возникших вопросов по ТЗ – Начальник группы по РТЗ -  Г. Шавелашвили; Тел: 599 57 13 44. givi.shavelashli@telasi.ge; Инженер I кот. по РТЗ – Давит Кахниашвили; 599 955 588; davit.kakhniashvili@telasi.ge

Нач. отдела по развитию новых технологии и РТЗ           _______________        М.Джамагидзе

Нач. группы подготовки технических задании          ___________________     Г.Шавелашвили

Инженер I категории группы подготовки технических задании ___________Д.  Кахниашвили

Начальнил лаборатории эл.счетчиков                             ___________________         А.Хачиури

Инициатор закупки:

И.О.Начальник  службы инвестиций и КС   _____________________       Н.Деканосидзе

Согласовано:

Нач. сбыта энеогослужбы    _________________________________             Г.Амашукели

Начальник службы развития сети _____________________________ Т. Гамрекелашвили

Зам.коммерческого Директора  ________________________________              С.Шильдт

Заместитель директора по КР и ОПД __________________________              П. Лобанов

Начальник службы распределительной сети    _____________________ З. Магалашвили

22.07.2020