«Согласованно»                                                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»

Коммерческий Директор                                                                               Технический  Директор АО  «Теласи»

Д.Говорухин                                                                                                                 и.о. З.Вашакидзе

-------   -----------------2020г.                                                                                       ____     _________________ 2020г.

Техническое задание

Узлы (шкафы)    учета

1.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

1.1.Наименование  закупаемого товара

| № | Наименование продукции | Технические требования | Место поставки | Срок поставки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шкаф 6х1ф.сч.собр без счетчиков. | См. пункт: 2.2.1. | См. пункт 3 | По гр. | 100 шт |
| 2 | Шкаф 9х1ф.сч.собр без счетчиков. | См. пункт: 2.2.1 | См. пункт 3 | По гр. | 100 шт |
| 3 | Шкаф 12х1ф.сч.собр без счетчиков. | См. пункт: 2.2.1. | См. пункт 3 | По гр. | 200 шт |
| 4 | Шкаф16х1ф.сч.собр без счетчиков. | См. пункт: 2.2.1 | См. пункт 3 | По гр. | 100 шт |
| 5 | Шкаф 24х1ф.сч.собр без счетчиков. | См. пункт: 2.2.1. | См. пункт 3. | По гр. | 150 шт |

1.2. Сроки поставки товаров

Начало  – с момента заключения договора.

Окончание поставки –  согласно календарному плану поставки (приложение 2).  Доставка   товара на центральном  складе АО «Теласи»  г.Тбилиси, Лило, станция №51.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров

Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, но  не ниже, требуемые в ТЗ, а так же при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным и техническим характеристикам  и условиям применения.

Аналог - Продукция, подобная сравниваемому изделию, обладающая идентичным функциональным назначением установочными основными  характеристиками и условиями применения.

2. ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

Шкафы учета  применяются в распределительной сети в АО «Теласи»  при присоединении   новых абонентов.

2.2.1.  Общие технические требования  для изготовления   6,9,12,16 и 24  местных  шкафов (для счетчиков) учета   наружной установки:

1.    Рабочее  напряжение, кВ           …………………………. . 0,4

2.    Температура окружающей среды ………..……………… -200С +500С

- Влажность ………………………………………………     …80%.

- Исполнение                                            ………………  ……. IP33.

- Уплотнение дверей по контуру     ………    ………………   Да.

- Контуры дверей и бортов…………………………  ………   профильные.

7.    Зазоры по контуру дверей       ………………………  ……  ГОСТ  308931.

8.    Вентиляция………                         ……………………..  Естественная, вертикальная.

9.    Вентиляционные жалюзи - защищённые изнутри от несанкционированного проникновения.

10. Материал корпуса и дверей сталь листовая или пластмасс огнеустойчивый, обеспечением  механической  устойчивости  к  вандализму  (Ударопрочный).

11. Толщина листа,  не менее   ……………………………         1,5 мм.

15.  Шкафы (ящики) учёта должны состоять из двух отсеков: верхний - для счётчиков и нижний – для коммутационных аппаратов:  автоматические выключатели   и клеммные                 блоки/колодки.

16.  Двери шкафов  должны защищать шкаф от несанкционированного доступа к счетчикам.

Дверь должна открываться слева направо (петли установлены справа).

Дверь должна быть герметичной с уплотнением пенополиуретановой герметизирующей прокладкой.

17.  Шкаф должен иметь возможность пломбирования верхнего отсека счетчиков.

19.   Рукоятки дверей   ………………………………………  .   Да.

20.  Для несанкционированного доступа дополнительно предусмотреть закрытие дверей на

подвесной замок типа краб или аналог.

21.   Наружный дополнительный замок должен быть защищен от дождя и вертикальных

ударов.

22.   Дверь отсека счётчиков   ………………               ……… с индивидуальными  окнами для

чтения показателей счетчиков.

23.   Стекло окон  …………………………………………………..   толщиной 4-5мм.

На двери должно быть предусмотрено антивандальное окно (крепится изнутри корпуса) со степенью защиты не ниже IР33.

24.   Дин-рейка,  сталь …………………………   ………………… толщина листа 1 мм.

25.   Уплотнение окон    ………………………   …………………   силиконом или аналог.

26.   Обработка листа стали до окраски   по стандартной технологий (обезжиривание,

грунтовка).

27.  Окраска    …………………………………… порошковым покрытием.

28.  Цвет краски……………………………………………….  светло-серая.

29.  Неокрашенные  детали             ….……..  гальванизированные.

30.  Металлические шкафы и ящики должны иметь зажим защитного заземления с

возможностью  подсоединения заземляющего провода с обеих сторон.

31.   Зажим заземления должен иметь свободный доступ для осмотра и проверки.

32.   Комплектация:  замком и ключами (не менее 3шт).

33.  Надписи или  наклейка: наружные лого АО «Теласи»,  (голубого цвета, согласованием

Теласи).

Предостерегающий знак по технике безопасности - красного (черного) цвета, внутренние  –    Лого изготовителя.

34.  Ориентировочные габаритные размеры шкафа,  мм.:

6  местный     –   ШхВхГ,          540х1245х200.

9   Местный     -  ШхВхГ           540х1505х200.

12  местный    - ШхВхГ             540х1735х200.

16  Местный   - ШхВхГ             600х1735х200.

24  Местный    - ШхВхГ            960х1735х200.

35.   Срок службы эксплуатации шкафа, не менее  – 15 лет.

36.   Гарантийный срок не менее - 5 лет после сдачи в АО «Теласи».

Примечание:

1.  Контрактор поставляет шкафы учета в укомплектованном и собранном виде без счетчиков.

2. Контрактор поставляет соединительные провода, соединительные клеммные  блоки/колодки,  автоматические выключатели  и т.д.  и осуществляет монтаж всего оборудования шкафа самостоятельно.

3.   Счетчики поставляет и монтирует АО «Теласи».   Установка на щиток.

Схему соединений и спецификацию смотреть в приложении  - 1.

Спецификация  согласно,  приложений 1.

1. Соединительные провода – медные, сечением 1х10мм2 , нгLS и указать сертификат по пожаробезопасности. (максимальный диаметр подключаемого провода: не более 3,5 мм)  изоляцией черного цвета,   N.

2. Соединительные провода – медные, сечением 1х10мм2 , (максимальный диаметр подключаемого провода  не более 3,5 мм) изоляцией   красного  цвета, фаза

3. Соединительные rлеммные блоки/колодки   для N –проводов -  количество цепей соответственно количеству счетчиков (по току нагрузки для одного абонента на 60А).    Монтируется    дин рейке  или крепится   на поверхность двумя винтами М5.

4. Автоматические выключатели  - однополюсные, 63А,   отключающая способность при КЗ, не менее  6кА.  (монтаж  на  дин  рейке).

5. Соединительные  клеммные  блоки/колодки для фазных проводов  – соответственно, количеству присоединений счетчиков (по току нагрузки для одного абонента на 60А). Монтируется    дин рейке или крепится   на поверхность двумя винтами М5. Сечение входного провода (для каждого шкафа) зависит от количество   присоединяемых  счетчиков

6. Шкаф счетчиков  собранном  виде,  но без счетчиков.

7. Однофазный счетчик  прямого действия, на 60А.  - поставляет и монтирует заказчик  Теласи. Установка на щиток.

8. Медный провод сечением 25мм2,   N-желто - зеленного цвета. .

9. Наконечник медный для провода сечением  25мм2.

10.  Полосовая сталь – не требуется.

2.2.2.  Контрактор,  должен предоставить  техническое предложение  согласно техническим требовании заказчика  (пункт:  2.2.1.)

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Материалы и аппаратура должен бить новым и не использованным. Год выпуска не ранее 2019 года. Нужно предоставить сертификаты соответствия и качества на смонтированном оборудовании и материалов.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Не требуется

2.5.Требования к сертификации товаров

Участник закупки в своих предложениях должен представить сертификаты соответствия предлагаемого товара и на аппаратуру.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее, гарантийного срока, установленного, производителем в паспорте на изделие.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок – не менее 5 лет.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты, получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, согласно, графика поставки.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами и средствами поставщика. Затраты на погрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Разгрузочные работы товара на складе заказчика выполняет заказчик с участием поставщика. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со  страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемого товара должна быть осуществлена до склада покупателя находящегося по адресу: Республика Грузия, г.Тбилиси, центральный склад АО «Теласи» Лило, станция №51.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Должен иметь сопроводительную документацию.

3.4. Требования к приемке товаров

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика (в соответствии с регламента процесса Общества РП-533-3) в течение пяти рабочих дней (семь рабочих дней в случае необходимости проведения лабораторно-инструментального контроля) с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

Паспорт, схемы соединений.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

3.5.1.  Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа и безопасной эксплуатации поставляемого товара. Документация должна быть представлена на грузинском или русском языке на бумажном и электронном носителях.

3.5.2. Документацию по производителю на выключатели, клеммные колодки/блоки, провод, замок и т.д.

-  Сертификаты на соответствие требованиям безопасности, декларации соответствия, удостоверении, технические паспорта, паспорта качества завода-изготовителя, протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу и эксплуатации, комплект эл.схем и другие документы подтверждающие качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия  и сроки гарантии.

-    Документы, подтверждающие полномочия на поставку предлагаемой продукции, если поставщик не является ее производителем (копии свидетельства о дилерстве (либо официальном представительстве) или письма/договора завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя в данной закупочной процедуре.

3.5.3. Сертификат производителя по стандарту ISO 9001 (при наличии).

3.6. Требования к порядку расчетов

Полная информация по разделу 3.6. настоящего технического задания будет отражена в проекте Договора.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта  аналогичных поставок  в количестве не менее 3 договора за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки на участие в данной закупке.   Цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

Участник закупки, в справке об аналогичных поставках должен обязательном порядке указать  наименование заказчика(ов), где было выполнено им поставка товара,  контактные данные заказчика(ов), а также контактные данные работника заказчика(ов), который сможет подтвердить  факт наличия положительного результата  поставки.

4.2. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Полная информация по разделам 4.2. настоящего технического задания будет отражена в конкурсной документации (КД).

4.3. Участник закупки должен предоставить Техническое предложение согласно техническим требованиям по пунктам 2.2.1.

4.4. Дополнительные требования

Наличие кадровых ресурсов для выполнения данной работы. Должен обладать соответствующей материально технической базой для выполнения заказа.

В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя о готовности осуществлять отпуск товаров в адрес заказчика через данного поставщика.

5.    В тендерных материалах представить:

Наименование Завода изготовителя;

Чертежи,  фото,  рисунки или образец  шкафов;

Расценки и Спецификаций;

Сертификаты соответствия и качества;

Гарантийное обязательство не менее 5 лет;

Сроки поставки;

Предентент должен иметь  опыт поставки  аналогичной  продукции  в количестве  не менее 3  поставки за последные  3   года  (подтверждающая документация, копии договоров  или рекомендательные письма).

6. Уточнение возникших вопросов по ТЗ – Начальник группы по РТЗ -  Г. Шавелашвили; Тел: 599 57 13 44. givi.shavelashli@telasi.ge; Ведущий инженер по РТЗ - Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Нач. отдела по развитию новых технологии и разработке тех. заданий.......М.Джамагидзе

Нач. группы подготовки технических задании (ГПТЗ).................................Г.Шавелашвили

Ведущий инженер группы (ГПТЗ)         ……………………………............... Б.Немсадзе

Начальник лаборатории  эл.счетчиков       ..................................................... А.Хачиури

Согласовано:

И.О. Нач. службы  кап.строительства и инвестиций      ........................ ..Н.Деканосидзе

Нач. сбыта энергослужбы    …………………………………………… Г.Амашукели

Нач. службы  распределительной сети.....................................................  З.Магалашвили

Начальник службы развития сеты        ……………………………………..….                           Т. Гамрекелашвили

Зам. директора по КР и ОПД             ………………………….                    П.Лобанов

Зам. коммерческого Директора   ……………………………………            С.Шильдт

20.07.20